附表1

深汕特别合作区2025年9月供水水质检测结果汇总表

| 序号 | 水司名称 | 类别 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | pH | 色度 (铂钴色度单位) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 2-甲基异莰醇（mg/L） | 三卤甲烷 | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可 见物 | pH | 色度 (铂钴色度单位) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和 味 | 评价 |
|  |  | 标准限值 水厂名称 | ≤0.5 | 0.3－2 | 无 | 6.5-8.5 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | ≤0.00001 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | 无异臭、 异味 |  | 标准限值 采样点 | ≤0.5 | 0.05－2 | 无 | 6.5-8.5 | ≤10 | ≤50 | 不得检出 | 无异臭、 异味 |  |
| 1 | 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 | 龙山水厂 | ＜0.5 | 0.59 | 无 | 7.32 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.61 | 无 | 合格 | ①鹅埠生活中心 | ＜0.5 | 0.55 | 无 | 7.18 | ＜5 | 6 | 未检出 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①鲘门市场用户 | ＜0.5 | 0.48 | 无 | 7.21 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 合格 |
|  |  | 小漠水厂 | ＜0.5 | 0.52 | 无 | 7.33 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.97 | 无 | 合格 | ①小漠营业所 | ＜0.5 | 0.18 | 无 | 7.38 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 合格 |
|  |  | 赤石水厂 | ＜0.5 | 0.46 | 无 | 7.26 | ＜5 | 未检出 | 未检出 | <0.0000068 | 0.46 | 无 | 合格 | ①赤石联勤站 | ＜0.5 | 0.65 | 无 | 7.29 | ＜5 | 4 | 未检出 | 无 | 合格 |

备注：1.采样和检测时间为2025年9月。

- 2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。